## Sheet1
龙山科技园UPS不间断电源采购报价清单
序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 (元） | 合价 （元） | 备注
1 | UPS主机 | 易斯特、山特、科士达 | 30KVA | 1、双变换纯在线式工频三进三出30KVA/27KVA. 2、380V输入，380V输出，双变换在线式，带液晶中英文显示操作面板。 3、输入电压范围380VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：220VAC±1%。 4、冗余并机模式：可进行8台并机，按UPS大小自动分配负载量；并采用IGBT技术。 5、逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.9。 6、智能调速风扇，低噪音节能环保。 7、逆变过载能力：125%负载30分钟，150%负载1分钟，大于150%负载300ms。 8、噪声48-65DB，MTBF≥30万小时。 9、含RS232\SNMP、RS485等多种智能通讯接口，能实现UPS的远程监控及手机短信报警功能。 10、主机为双CPU控制智能双变换在线设计，带智能电池管理功能，有效延长电池寿命。 11、充电电流6～30A可调。 12、UPS主机电池电压灵活变动，标称单组电池电压384V。 13、UPS与蓄电池为同一品牌，同一制造商。 14、设备制造商必需提供具有国家出具的稳定可靠证书：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。 15、★UPS提供ROHS认证证书并加盖原厂公章，为防止UPS存在漏电风险，提供不间断电源防漏电结构证书。 16、★投标时提供设备制造商针对本项目UPS主机的授权书、两年质保承诺书原件。 17、以上为★标认证和技术要求，为采购产品需满足的最低要求，必须具备满足。 | 台 | 2
2 | 蓄电池 | 易斯特、山特、科士达 | 12V100AH | 1、铅酸免维护电池，12V，标称容量≥100AH。 2、10年以上设计使用寿命，循环使用寿命600次以上；适应温度广（-15-45摄氏度）；自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率小于3%；采用ABS阻燃工程材料，阻燃特性优良，防膨胀及破裂；电池2年质保，负责现场更换；无游离电解液，侧倒90度仍能使用。 | 节 | 64
3 | 电池柜 |  |  | 电器开关齐全，内置32根16方电池线，每组电池柜（铁质）尺寸长880mm*宽780mm*高1210mm。 | 套 | 2
4 | 回收电池 | 旧电池回收价格 |  |  | 节 | 92 |  |  | 此处报价请填写负值
5 | 辅材 | 包含但不限于铜管、制冷剂、电池连接线、输入输出线、电器开关、接地导线、地面支撑等完成本项目安装所需的全部辅材 |  |  | 套 | 2
6 | 运费及安装费 |  |  |  | 项 | 1
7 | 税费（税率： ） |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 提供增值税专票
8 | 总计（元)
| 报价单位（盖章）： | [5 empty] | 联系人：
| 联系电话： | [5 empty] | 日期：